|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор филиала ВЭС |
|  | ОАО «ИЭСК» |
|  | _______________ А. И. Щёкин |

«____» ___________________2022 г.

Техническое решение № 017/3033

Для исключения риска превышения токовой нагрузки на ВЛ-10 кВ Хомутово-Западный выше длительно допустимого

РЕШИЛИ:

Предусмотреть строительство временной ПС 35 кВ Западная. Для этого

| 1 | Выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ Хомутово-Западный и строительство временной ПС 35 кВ Западная с линейным ответвлением от ВЛ-35 кВ Хомутово-Грановщина. |
| --- | --- |
| 1.1 | Демонтировать временную ПС 35 кВ Поздняково которая расположена по адресу: Иркутская область, Иркутский район, возле д. Позднякова, вблизи уч. с кад. № 38:06:080607:543. |
| 1.2 | Транспортировать демонтированные оборудование и материалы на площадку строительства временной ПС 35 кВ Западная в д. Грановщина на расстояние общей ориентировочной протяженностью – 14 км. |
| 1.3 | Площадку под строительство ПС 35 кВ Западная принять 12м на 18м. Выровнять площадку для строительства ПС. Предусмотреть организацию контура заземления (см. Приложение). Подключение временной ПС 35 кВ Западная выполнить от ВЛ-35 кВ Хомутово-Грановщина проводом марки АС сечением не менее 1х95/16. Для установки лежней предусмотреть организацию подушки из ПГС толщиной не менее 150 мм. Выполнить сборку и установку оборудования ПС Западная. Расположение оборудования принять по аналогии ПС 35 кВ Поздняково. Силовой трансформатор ТДН-6300/35/10 кВ установить на корыто маслоприемника. Под корыто маслоприемника организовать подсыпку ПГС толщиной 200 мм ориентировочной площадью 5,5х5,5м. Трансформатор установить так, чтобы крышка (съемная часть бака) имела подъем по направлению к газовому реле не менее 1%. При этом маслопровод к расширителю должен иметь уклон не менее 2%. После установки оборудования предусмотреть организацию спусков заземления (не менее двух на каждый элемент) с металлических блоков с присоединением к ЗУ ПС Западная используя металлическую полосу 40ммх4мм. |
| 1.4 | Организовать подключение отходящей линии 10 кВ Хомутово-Западный от ПС 35/10 кВ Западная. Для защиты линии Хомутово-Западный установить на ОРУ 35 кВ ПС Западная реклоузер 10 кВ и ТСН. Шкаф управления реклоузера закрепить на стойку УСО-1а. Организовать заземление шкафа. На кронштейн предусмотреть установку штырей (6 шт) с опорными изоляторами ШC-20УО УХЛ1 (6 шт) для организации перехода на ВЛ 10 кВ. Ошиновку 10 кВ выполнить проводом марки СИП3 сечением 120 мм. На первой отходящей опоре предусмотреть установку разъединителя РЛНД-10. Заземляющие устройства (ЗУ) выполнить по типовому проекту 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ» с учётом главы 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности ПУЭ и топовому проекту 26.0013. |
| 1.5 | Ограждение территории ПС, высота забора 2 м: - деревянные стобы L=2,7 м. в количестве 22 шт с закопкой в грунт на 0,7 м.; - профлист С21 размером 2х1,1м в количестве 55 шт.; - деревянные лаги L=3 м – 38 шт; - деревянные лаги L=1 м – 4 шт; - навесы металлические для калитки – 2 шт; - профильная труба для калитки 35х20мм – 12,7 м; - дверные ручки – 2 шт; - проушины под навесной замок – 2 шт; - замок с комплектом ключей – 1 шт; - защелка с внутренней стороны калитки – 1 шт; - металлический лист 15х15х3 на калитку для крепления навесов – 2 шт. - При строительстве ОРУ принять габариты не менее: Для 35 кВ: - между токоведущими частями разных фаз – 440 мм; - от токоведущих частей до земли при наибольшем провисании проводов – 3100 мм; - от токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора – 2400 мм. Для 10 кВ: - между токоведущими частями разных фаз – 330 мм; - от токоведущих частей до земли при наибольшем провисании проводов – 2900 мм; - от токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора – 2200 мм. До начала монтажа оборудования, пройти соответствующую поверку и испытания. С наружной стороны ограждения должны быть предупреждающие знаки. Выполнить фазировку, нанести на оборудование оперативное наименование. |

Приложения:

- Контур заземления ПС.